## 进水水质
| 进料 | 结晶母液 | TDS | 氯化钠溶液密度 | 硫酸钠溶液密度
流量m3/h | 5.2259 | 0.49717 | 0 | 1 | 1
密度kg/m3 | 1035 | 1133 | 10000 | 1 | 1.006
质量kg/h | 5408.85 | 563.2988 | 20000 | 1.01 | 1.013
TDS mg/L | 44922.2382 | 471623.876 | 40000 | 1.02 | 1.033
SO42- mg/L | 1014.0845 | 10659.2886 | 60000 | 1.035 | 1.052
Cl- mg/L | 44922.2382 | 145641.0256 | 80000 | 1.052 | 1.07
Ca2+ mg/L | 2.4246 | 26.5993 | 100000 | 1.067 | 1.089
Mg2+ mg/L | 0.0036188 | 0.0397 | 120000 | 1.086 | 1.108
Na+ mg/L | 33515.3541 | 137125.2263 | 140000 | 1.097 | 1.128
HCO3- mg/L | 441.7875 | 4846.7379 | 160000 | 1.111 | 1.148
NO3- mg/L | 170.3815 | 1869.2116 | 180000 | 1.127 | 1.168
氨氮 mg/L | 1.5 | 16.4561
总硅 mg/L | 4 | 43.883
COD mg/L | 546.9091 | 6000

## 系数设定表
硫酸钠等级 | 工业湿盐一级
工业干盐—1 | 蒸发结晶经验值 |  | 结晶母液浓缩倍数
工业湿盐—2 | 0.95812 | NaCl | COD设定值 | COD最大值 | COD | 结晶浓缩倍数
2 | 氯化钠纯度 | 24 | 6000 | 6000 | 6000 | 10.5113
品质 | 0.95 | Na2SO4 | 总硅设定值 | 总硅最大值 | 总硅 | 结晶浓缩倍数
2 | 硫酸盐含量 | 1.5767 | 3000 | 3000 | 43.883 | 718.5895
| 0.007 |  | 碳酸根设定值 | 碳酸根最大值 | 碳酸根 | 结晶浓缩倍数
| 结晶盐经验值 |  | 6000 | 6000 | 4846.7379 | 13.0124
| 1.0021 |  | Na2SO4设定值 | Na2SO4最大值 | Na2SO4 | 结晶浓缩倍数
| 钠离子经验值 |  | 4 | 4 | 1.5767 | 26.6667
| 1.017 |  | NaCl设定值 | NaCl最小值 | NaCl
| 冷凝水携带离子率 |  |  | 4,4 | 24
| 0.00016581 |  |  |  |  | 结晶浓缩倍数选取最小值
10.5113

## 氯化钠蒸发结晶水质估算表
| 进水 | 氯化钠母液 | 冷凝液 | 氯化钠结晶盐 | 损失水量
流量m3/h | 5.2259 | 0.49717 | 4.5639 |  | 0.16483 | GB/T 5462-2015 | 工业湿盐一级
密度kg/m3 | 1035 | 1133 | 1000 |  |  | 氯化钠 w% | 95
质量kg/h | 5408.85 | 563.2988 | 4563.9325 | 281.6187 |  | 水不溶物 w% | 0.001
TDS mg/L | 44922.2382 | 471623.876 | 7.4485 |  |  | 钙和镁 w% | 0.005
SO42- mg/L | 1014.0845 | 10659.2886 | 0.16814 |  |  | 硫酸根离子 w% | 0.007
CL- mg/L | 44922.2382 | 145641.0256 | 7.4485 |  |  | 水分 w% | 0.035
Ca2+ mg/L | 2.4246 | 26.5993 | 0.00040201
Mg2+ mg/L | 0.0036188 | 0.0397 | 6.0002e-07
Na+ mg/L | 33515.3541 | 137125.2263 | 5.5571
HCO3- mg/L | 441.7875 | 4846.7379 | 0.073252
NO3- mg/L | 170.3815 | 1869.2116 | 0.028251
氨氮 mg/L | 1.5 | 16.4561 | 0.00024871
总硅 mg/L | 4 | 43.883 | 0.00066323
COD mg/L | 546.9091 | 6000 | 0.090682